四川省成都市财贸职业高级中学校

独立式光电感烟火灾探测报警服务项目

比

选

文

件

四川省成都市财贸职业高级中学校印制

二〇二六年一月

比选邀请

四川省成都市财贸职业高级中学校（以下简称我校）拟开展“独立式光电感烟火灾探测报警服务”活动，根据项目需求拟邀请第三方机构参与项目建设，现将有关事项告知如下：

设计制作内容：学校独立式光电感烟火灾探测报警服务项目，项目编号：【CDCM2026-001】。

具体参数要求：

| 序号 | 标的名称 | 设备参数、技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全预警服务 | - ★1.应具备应急管理部消防产品合格评定中心开具的国家强制性产品认证证书；（提供承诺函） - ★2.应取得工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证或进网试用批文（提供承诺函） - 3.设备需采用4G通讯，支持运营商包括电信、移动、联通、广电等； - 4.报警音量需≥80dB@3m(A计权）； - 5.可通过LED指示灯显示设备状态，正常状态每1分钟闪烁一次绿灯、故障状态每1分钟闪烁一次红灯、网络故障每3秒钟闪烁一次红灯、报警状态每1秒钟闪烁一次红灯； - 6.设备应具备信号强度检测功能； - 7.设备应能满足5年电池使用寿命； - 8.静态电流：≤15uA；报警电流：≤40mA； - 9.设备应采用双发单收技术，应具有1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管和1个光信号接收管； - ▲10.设备应支持本地红外消音功能，设备发出报警声信号后，应能通过自检键进行消音，也能通过家用红外遥控器进行消音； - ▲11.设备应装配网眼最大尺寸不大于0.6mm的金属或其他预防昆虫进入的措施的装置； - ▲12.设备应能将软件版本号、协议版本号、设备型号、高精度电压、电池电压、电池电量、信号强度CSQ、烟雾浓度、灵敏度、重复次数、红光本底值、红光采样值、蓝光本底值、蓝光采样值、温度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度传感器故障、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程管理平台；13.设备应具有迷宫故障污染报警功能，当迷宫受到污染，污染符合报警条件时，应发出污染故障消息，并上传至远程管理平台，提示迷宫清理； - 14.设备具有自动复位功能，当烟雾浓度值低于报警器设定的烟雾浓度报警阈值时，报警器可恢复正常监视状态，并将火警解除信息上传至平台； - 15.设备应具备温度传感器故障检测功能，当检测到传感器故障时，设备应能发出光故障报警信号， 并将故障消息上传至远程管理平台； - ▲16.设备应具备报警阈值下发功能，可通过平台下发指令调整设备报警阈值等级； - 17.设备应具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，设备应能将拆除报警消息上传至远程管理平台； - ▲18.设备采用容量≥2800mAh的电池供电； - ▲19.设备应具备静默功能配置，通过平台下发静默状态，可关闭或打开蜂鸣器声音；（提供国家认可第三方权威机构出具的检测报告，并加盖投标人公章） - 21.工作温度：-10℃～+60℃； - 22.工作湿度：≤95%RH（无凝结）； |
| 2 | 视消云管理平台服务 | - 1.信息展示。远端管理平台支持查看显示报警器编号、地址、经纬度、信号值、电池电量、在线情况等基础信息和历史报警信息、故障信息、复位动作等基本信息。支持在GIS地图展示报警器分布、接入数量以及具体图上分布情况；支持展示今日上报火警、告警，发现真实火警，发现隐患，点击可跳转到对应日志列表页；支持展示实时预警点位，报警、故障统计趋势图。 - 2.火警值守。应支持运维单位实时接收报警器火警信息，通过人工电话、自动语音、短信、App或小程序等方式通知联系人、服务单位。服务单位可以查看自动语音的拨打、接听结果，并对通知结果在远端管理平台进行录入；支持真实火警处理记录和结果查看。 - 3.支持管理用户名称、位置、账号、服务内容及时长等信息；支持根据操作人员类型进行管理，使其具有相应的查看和操作权限；支持设备添加及删除、配置设备参数、进行远程消音；支持报警联动视频点位以及语音、短信联动配置；记录操作人员进行添加、修改、删除、导入、导出等行为的操作时间、操作内容等信息。 - 4.运维服务。支持上报故障信息处理信息、火警信息处置信息等数据。 - 5.管理功能。支持管理用户信息；支持人员权限管理；支持报警器添加、删除，远程消音；支持报警联动语音、短信等配置；支持添加、修改、删除、导入、导出等行为的日志记录 - 6.系统安全。信息系统安全等级保护应达到三级（提供证书复印件）。 - 7.平台需支持具备多种使用终端，具有Web端、PC客户端、App端、小程序等多个终端。 - ▲8.支持设置多种报警通知方式，包括电话、短信、邮箱、公众号；同时支持设置报警通知多级推送，并且可设置5级，可设置每一级通知的处理时效。（提供国家认可权威检测机构开具的检测报告复印件并加盖原厂公章） - 9.支持查看运营值守情况：接入信息统计：能够查看接入单位和联网单位数量；支持展示：设备名称、序列号、型号、IMEI、MAC、设备编码、时间范围、设备类型、电池电量；支持列表展示字段自定义配置；支持展示今日上报火警、告警，发现真实火警，发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页； - 10.支持通过手机号注册账号使用平台；支持系统管理员修改手机号和重置密码；支持用户进行密码重新找回； - ▲11.支持全屏展示大屏；同时支持近7天报警，并通过趋势图展示；支持展示报警数量top5的单位，点击单位可查看该单位报警数量top5的设备。 - ▲12.支持新增、修改、删除应急维修故障单。待处理、处理中故障单支持改派维保人员。支持查看不同状态下的应急维修故障单，状态包括待处理、处理中、待审批、已完成。支持按服务单位、维保人员、维保单号查询应急维修故障单。（提供具有CMA和CNAS标识的国家认可检测机构开具的检测报告复印件并加原厂公章） - ▲13.支持报警弹窗，查看报警详细信息，联动视频、图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能。支持地图默认中心点设置，地图缩放级别设置（5-19级），地图类型选择（平面图和卫星图）；支持恢复到默认中心点； |

具体点位要求：

|  | 教室点位 | 实作室点位 | 男生寝室点位 | 女生寝室点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枣子巷校区 | 29 | 21 | 57 | 40 |
| 南熏巷校区 | 37 | 18 | 40 | 84 |
| 光荣北路校区 | 29 | 10 | 30 | 18 |
| 合计点位 | 95 | 49 | 127 | 142 |
| 合计总点位数 | 413 |  |  |  |

二、采购预算：预算总金额为￥63000.00。超出此金额的报价将被视为无效。报价需包含税费及其他所有相关费用，且在我校询价期间内有效。报价应为闭口价，即一次性报出且不得更改的价格。

三、参选人应具备的条件：

（1）持有有效的营业执照；

（2）参选人需配备能够满足本次比选需求的专属项目联系人；

（3）具备独立承担民事责任的能力；

（4）具备三年及以上同类项目的实施经验；

（5）提供完整的技术方案及服务保障承诺；

（6）所提供设备符合国家相关标准，具备联网功能，支持远程监控与管理。

四、参选文件的编制：

（一）参选文件至少应包含以下内容：

（1）营业执照副本复印件（需加盖公章）；

（2）参选人须指定可满足本次比选需求的项目联系人，并提供其联系方式；

（3）法定代表人身份证明文件或授权委托书（需包含授权代表身份证复印件，且须加盖公章）；

（4）报价单；

（5）设备部署与安装方案；

（6）远程监控与报警服务方案；

（7）运行维护与技术支持方案；

（8）故障响应机制说明；

（9）数据管理与报告方案；

（10）供应商认为有必要提供的其他相关资格证明材料。

所有复印件一律加盖投标商鲜章。

（二）参选文件封装要求：

（1）写明项目名称、年月日、投标人名称并于袋口密封处加盖投标人鲜章；

（2）参选文件一份。

（三）参选人须将参选文件亲自递交至采购人指定的地点，不接受邮寄方式提交。

（四）本次比选结束后3个工作日内（含比选当日），我校将通过电话方式通知中选单位。

（五）未中标单位将不再另行通知，敬请谅解。

（六）中标单位自收到本通知书之日起3个工作日内，携带以下材料至我校，协商合同签订事宜：成交通知书、加盖公章的企业营业执照复印件、法人身份证明或明确授权范围的授权委托书。

我校将安排专人与中选单位就合同条款进行沟通协商，双方需就合作细节达成一致后，方可正式签署合同。协商完成后，请贵单位按照投标文件要求，配合完成合同备案及相关手续办理，逾期则视为自动放弃。

本通知中的“3个工作日内”为资料准备及协商启动的截止时间，并非合同签署的强制期限。若因特殊原因需调整协商时间，请提前与我方联系。

五、递交参选文件截止时间及开标时间： 2026年1月12日9:00（北京时间）。

六、递交参选文件时间、地点、联系人：

地  点：金牛区枣子巷26号

联系人：杨玲

联系电话：028-87735311

评审原则：本项目采取最低价评标法确定成交供应商。

八、监督电话：

学校党政办公室，电话028-87768310

九、合同签订、验收及付款方式：

1.比选结果于当日进行公示，公示期届满后，如无任何异议，双方将正式签署合同。

2.服务方负责设备的采购、安装、调试及验收工作，确保设备在合同签订后10日内完成部署并正常运行。

3.本次服务周期为一年，自验收合格之日起计算。服务方需在服务期内持续提供上述各项服务，保障系统稳定运行，满足学校消防安全管理需求。

4.本项目所需设备安装到位、运行正常且验收合格后，甲方一次性支付费用。服务方需书面承诺，自验收合格之日起一年内提供本项目服务。

5.建立快速响应机制，确保设备故障在24小时内处理完毕。

6.中标供应商须按照合同要求，在约定时间内完成项目任务。我校将组织相关人员对项目实施进程及内容质量进行全面验收。

四川省成都市财贸职业高级中学校

2026年1月7日